附件1：服务要求

我院规划开放669张病床，将配备三台容量为5立方米的液氧罐（二用一备），以保障氧气供应。医用液氧的年使用量将根据医院的实际需求进行调整。供应的医用液氧必须保持质量稳定，满足医用标准，以确保医院氧气供应的连续性和安全性。

1、本项目为医院新建的液氧站已提供3个5m³全新液氧罐，预计6月份建成投入使用，预计市场调研后将开展采购活动。

2.此次市场调研项目供氧期间含：现液氧站（液氧罐、蒸发器、液氧站内管道及安全附件等设施）的日常管理及维护和维修（含安全附件、管道的更换）费用以及压力容器年审及安全附件校验等费用。
   3.此次市场调研的医用液态氧单价需含运输费、税费、人工费等费用。

附件： 我院配备的低温液体储罐技术参数

低温液体储罐系列产品为双层壁、立式结构，采用真空粉末绝热，具有结构紧凑、日蒸发率低、阀门仪表集中控制、管路配置美观大方、操作维修方便等优点，用于贮存液氧、液氩、液氮、二氧化碳等低温液体。

规格型号：CFL5/0.8Mpa

有效容积：5m3

绝热方式：真空粉末绝热

充装率：95%

设计温度：－196℃

工作压力：0.8Mpa

工作介质：液氧、液氮、液氩

内筒体材质：S30408

外筒体材质：Q245R

放置方式：立式

数量：1台

设备主要配置及技术参数

1、低温液体储罐（CFL5/0.8Mpa）

| 1 | 设备名称 | 低温液体储罐 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规格型号 | CFL5/0.8Mpa |  |
| 3 | 设计压力 | 0.84MPa |  |
| 4 | 最高工作压力 | 0.8MPa |  |
| 5 | 设计温度 | -193℃ |  |
| 6 | 工作温度 | -196～-175℃ |  |
| 7 | 绝热形式 | 真空粉末绝热 |  |
| 8 | 有效容积 | 5³ |  |
| 9 | 放置形式 | 立式 |  |
| 10 | 真空度 | ≤3Pa |  |
| 11 | 设计使用寿命 | 20年 |  |

| 标准配置阀门（荣盛安/上海百图）液位计（亿耐卓）压力表（红旗）油漆（佐敦） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在设备上的名称 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 进液组合阀 | 进液组合低温阀 | DN40角阀2只 DN15 15DJ61F-40P 1只 | 1 |  |
| 上部进液备用阀 | 低温截止阀DN40 | 40DJ61F-40P | 1 |  |
| 下部进液备用阀 | 低温截止阀DN40 | 40DJ61F-40P | 1 |  |
| 减压阀 | 升压调节阀DN20 | 20DY12F-25P | 1 |  |
| 增压阀 | 低温截止阀DN25 | 25DJ61F-40P | 1 |  |
| 测满阀 | 低温截止阀DN15 | 15DJ61F-40P | 1 |  |
| 气体通过阀 | 低温截止阀DN25 | 25DJ61F-40P | 1 |  |
| 三通切换阀 | 三通切换阀DN25 | DN25 | 1 |  |
| 出液阀 | 低温截止阀DN40 | 40DJ61F-40P | 2 |  |
| 回气阀 | 低温截止阀DN25 | 25DJ61F-40P | 1 |  |
| 放空阀 | 低温截止阀DN40 | 40DJ61F-40P | 1 |  |
| 管路安全阀 | 安全阀 DN10 | 10DA21F-25P | 1 |  |
| 内筒安全阀 | 安全阀 DN25 | 25DA21F-25P | 2 |  |
| 液位计组合阀 | 液位计组合阀 | 42J61F-40P | 1 |  |
| 旋卡座 |  |  | 1 |  |
| 压力表 |  | Y100ZT0～2.5 MPa | 1 |  |
| 贮槽自增压器 | 汽化器 |  | 1 |  |
| 贮槽真空阀 （带金属规管） | -30型 |  | 1 | 1、贮槽夹层采用真空阀门开关 2、可测量贮槽夹层真空度 |
| 数显液面计(含远传) |  |  | 1 |  |